Зарегистрирована:

Отделением надзорной деятельности по Колпнянскому району

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Орловской области

(наименование органа Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

Чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1)

«___» _______________20____г.

Регистрационный №______________________

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ахтырская основная общеобразовательной школы» Колпнянского района Орловской области (МБОУ  « Ахтырская ООШ)

Функциональное назначение: Ф 4. 1

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица:

ОГРН 1025700603466

Идентификационный номер налогоплательщика:

ИНН 5711002477

Место нахождения объекта защиты:

Орловская область, Колпнянский район, с.Ахтырка, д. 76

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

303421, Орловская область, Колпнянский район, с.Ахтырка, д. 76

Liubov.jidckih@yandex.ru

Тел.: 8-486-74-2-51-33;

Руководитель:

директор МБОУ « Ахтырская ООШ» Мосичук Татьяна Владимировна

| № п/п | Наименование раздела |
| --- | --- |
|  | Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
|  | Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Сумма возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара по собственной оценке составит 00 (ноль) рублей 00 копеек |
|  | Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты |
|  | На объекте обеспечено выполнение требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», предусмотренных для противопожарной защиты зданий данного класса функциональной пожарной опасности, в том числе: |
|  | 1. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы». 3. СП 2.13130.2009 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 4. CH 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». 5. СП 4.13130.20094.13130.2009 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 6. CH 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». 7. СП 6.13130.2009 «Электрооборудование». 8. CH 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 9. CH 8.13130.20098.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения». 10. СП 9.13130.20099.13130.2009 «Огнетушители». 11. СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод». 12. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» 13. СНиП 21- 01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 14. ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования». 15.СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»; 16. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 17. СНиП 2.04.02-85* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 19. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 20. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» 21. СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». 22. СНиП II-26-76* «Кровли». 23. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». 24. НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». 25. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования. подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». 26. НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; 27. ППР № 390. 28. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). |
|  | В соответствии с вышеуказанными нормативными документами на объекте предусмотрено выполнение следующих требований технических регламентов и нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно: |
|  | Требования пожарной безопасности к территории: Требования ПБ к генеральным планам промышленных и сельскохозяйственных предприятий, планировке и застройке городских и сельских поселений (далее - генеральные планы) изложены в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 1 * прил.1* СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» противопожарные расстояния до соседних зданий и сооружений приняты в соответствии с табл.1; п. 2* прил. 1 * СНиП 2.07.01-89* обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию, в том числе к встроено-пристроенным помещениям, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края проезда до стены здания, принято не более 8 м. п. 2.11 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» наружное противопожарное водоснабжение принято от пожарного гидранта п.2.13 СНиП 2.04.02-84* расход воды на наружное пожаротушение на один пожар принят для здания, согласно табл. 6 п.8.16 СНиП 2.04.02-84* предусмотрен пожарный гидрант на расстоянии не более 2,5м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен здания, п. 4.1 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в здании предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара; - возможность эвакуации людей независимо от их возраста и физического состояния наружу на прилегающую к зданию территорию (далее — наружу) до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; - возможность спасения людей, возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей: - нераспространение пожара на рядом расположенные здания, в том числе npи обрушении горящего здания; - ограничение прямого и косвенного материального ущерба, включая содержимое здания и само здание. п. 4.2 СНиП 21-01-97* в процессе строительства обеспечено: - приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке; - наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; - возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке. п. 4.3 СНиП 21-01-97* в процессе эксплуатации: обеспечено содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них; - обеспечено выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке; а. 5.18* СНиП 21-01-97* здание по степени огнестойкости (II) соответствует табл. 4* п. 5.19 СНиП 21-01-97* здание по конструктивной пожарной опасности (КО) соответствует табл. 5*: п. 6.4 СНиП 21-01-97* защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения обеспечивают безопасную эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. За пределами помещений защита путей эвакуации предусмотрена из условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений ограничена в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации; п. 6. 7* СНиП 21-01-97* система оповещения о пожаре выполнена в соответствии с СНиП 2.04.09-84, НПБ 104-95; Эвакуационные выходы приняты в соответствии с п.-6.9* СНиП 21-01-97*. а именно: - с 1-го этажа предусмотрено два эвакуационных выхода непосредственно наружу, со 2-го этажа предусмотрено 2 лестницы по 1 в каждом крыле. П. 6.11* СНиП 21-01-97* количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определены в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. Количество эвакуационных выходов принято в соответствии с п. 6.12*. 6.13*, 6.14; п. 6.15 СНиП 21-01-97* эвакуационные выходы расположены рассредоточено. При наличии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, обеспечивает безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. п. 6.16 СНиП 21-01-97* высота эвакуационных выходов соответствует; п. 6.17 СНиП 21-01-97* двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания; п. 6.18* СНиП 21-01-97* двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Указанные двери выполнены глухими. п. 6.22 СНиП 21-01-97* пути эвакуации освещены в соответствии с требованиями СНиП 23-05; п. 6.23 СНиП 21-01-97* предельно допустимое расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного выхода ограничено в зависимости от класса функциональной пожарной опасности здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания; п. 6.24* СНиП 21-01-97* эвакуационные пути предусмотрены с учетом п. 6.9; п. 6.25* СНиП 21-01-97* на путях эвакуации не допущено применение материалов. с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1. В1. Д2. Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; Г2, В2, ДЗ. ТЗ — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; Г2. РП2. Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах: В2. РП2. ДЗ. Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. п. 6.26* СНиП 21-01-97* в коридорах не допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2 м., а также встроенных шкафов. Коридоры длиной менее 60 м. При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору принята ширина коридора 2 м. с учетом двустороннего расположения дверей; п. 6.27 СНиГТ 21-01-97* высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусмотрена не менее 2 м. п.6.28* В полу на путях эвакуации не допущено перепадов высот менее 45 см и выступов. При высоте лестниц более 45 см предусмотрены ограждения с перилами. На путях эвакуации не допущено устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки; п. 6.29 СНиП 21-01-97* ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе, расположенной в лестничной клетке, предусмотрена не менее 1.10 м; п. 6.30* СНиП 21-01-97*уклон лестниц на путях эвакуации предусмотрен не менее 1:1; ширина проступи - не менее 30 см. а высота ступени — не более 15 см; п. 6.31* СНиП 21-01-97* ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша. Промежуточные площадки в прямом марше лестницы имеют длину не менее 1 м. Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не уменьшают расчетную ширину лестничных площадок и маршей. п.6.32* СНиП 21-01-97* в лестничных клетках не допущено размещение трубопроводов с горючими газами и жидкостями, открыто проложенных электрических кабелей и проводов (за исключением электропроводки для слаботочных устройств), для освещения коридоров и лестничных клеток, а также размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2.2 м от поверхности проступей и площадок лестниц. п.6.34* СНиП 21-01-97*лестничные клетки имеют выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль; п. 7.1 СНиП 21-01-97* предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивавшими площадь, интенсивность и продолжительность горения: п. 7.4 СНиП 21-01-97* части зданий и помещения разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности; п. 7.5 СНиП 21-01-97* части различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами отвечают противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности; п. 7.8 СНиП 21-01-97* строительные конструкции не способствуют скрытому распространению горения: п. 7.9 СНиП 21-01-97* огнестойкость узлов крепления строительных конструкций предусмотрена не ниже требуемой огнестойкости самих конструкций; п. 7.27 СНиП 21-01-97* выбор размеров здания произведен в зависимости от степени их огнестойкости, класса, конструктивной и функциональной пожарной опасности и величины пожарной нагрузки, а также с учетом эффективности применяемых средств противопожарной защиты, наличия и удаленности пожарных служб, их вооруженности, возможных экономических и экологических последствий пожара; п. 7.28 СНиП 21-01-97* в процессе эксплуатации обеспечена работоспособность всех инженерных средств противопожарной защиты; п. 7.29 СНиП 21-01-97* автоматическая пожарная сигнализация предусмотрена в соответствии с СНиП 2.04.09-84, НПБ104 95; п. 8.1 СНиП 21-01-97* тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечено конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями; п. 8.2 СНиП 21-01-97* проезды для основных и специальных пожарных машин предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89*; п. 8.3* СНиП 21-01-97* предусмотрены выходы на кровлю из лестничных клеток, оборудованные стационарными лестницами, через окна размерами не менее 0.6x0,8м; п. 8.9 СНиП 21-01-97* между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей предусмотрен зазор шириной не менее 75 мм; п. 8.11 СНиП 21-01-97* предусмотрено ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25 772: п. 8.14 СНиП 21-01-97* к системам противопожарного водоснабжения зданий обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудования, п. 7.2. 7 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления предусмотрены общими для групп помещений, размешенных в пределах одного пожарного отсека; п. 1.4* СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» высота помещений от пола до потолка принята не менее 3 м; п. 1.14* СНиП 2.08.02-89* площадь этажа и этажность для здания II степени огнестойкости соответствует табл. I; п. 1.109 СНиП 2.08.02-89* расстояние по путям эвакуации от дверей наиболее удаленных помещений до эвакуационных выходов соответствует табл. 9; электроснабжение и электрические сети выполнены в соответствии с пп.1.2.1-1.6.23. правил устройства электроустановок (издание седьмое) (ПУЭ); заземление и защитные меры соответствуют требованиям пп.1.7.1-1.8.38 ПУЭ; внутреннее электрическое освещение соответствуют требованиям пп.6.2.1.-6.2.15 ПУЭ; наружное электрическое освещение соответствуют требованиям пп.6.3.1.-6.3.40 ПУЭ; осветительные приборы соответствуют требованиям пп.6.2.21.-6.6.31 ПУЭ; п. 3.1 СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и промышленных коммуникаций» комплекс средств молниезащиты здания включает в себя устройства защиты от прямых ударов молнии и устройства защиты от вторичных воздействий молнии; п.2 ППР № 390 утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил п. 3 ППР № 390 лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. п.4 ППР № 390 руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. п.6 ППР№ 390 в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. п. 7 ППР№ 390 на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. п.12 ППР№ 390 на объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. п.14 ППР № 390 руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". п.17 ППР № 390 на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого противопожарного режима на территории осуществляются следующие мероприятия: а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Российской Федерации; г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. п.21 ППР № 390 руководитель организации осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. п.23 ППР № 390 на объекте запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы. б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток; д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы. з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; п.24 ППР № 390 руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. п.30 ППР № 390 руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; б) дежурство ответственных лиц в зальных помещениях. п. 31 ППР № 390 при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не загромождает выход из помещения. п. 32 ППР № 390 при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.; д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. п. 33 ППР № 390. при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). п. 34 ППР № 390 двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, п.35 ППР № 390. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. п. 36 ППР № 390 при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей; б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; в) устраивать в тамбурах сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; п.41 ППР № 390 запрещается б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. п.43 ППР № 390 руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. п.70 ППР № 390. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2. Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. п.102 ППР №390 в учебных классах и кабинетах размещена только необходимая для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. п. 104 ППР № 390. руководитель образовательного учреждения организует проведение с обучающимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасности. п. 395 ППР № 390. при проведении окрасочных работ составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, п. 460 ППР № 390 инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. п. 461ППР № 390 в инструкции о мерах пожарной безопасности отражены следующие вопросы: а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей; б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов; г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; д) применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения спецодежды; ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спецодежды; и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия (подразделения). п. 462 ППР № 390 в инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта; б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре); г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара; и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара; н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. п. 463 ППР № 390. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитываются физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок. п. 464 ППР № 390. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. п. 465 ППР № 390. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса A - порошок ABCE; для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; для пожаров класса D - порошок D. п. 468 ППР № 390. В учреждении на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей. п. 478 ППР № 390 . Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. п. 480 ППР № 390. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не препятствуют безопасной эвакуации людей. Огнетушители располагаются на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. |
|  | Настоящую декларацию разработал: Директор МБОУ «Ахтырская ООШ» Т. В. Мосичук « » ________________2015 г. |